## edges
Start Node | Line Impedance | End Node | Type (T/I)
1 | 0.7735+1.9373j,0.3061+0.6270j | 2 | L | 0.306,0.0244,0.5920,0.00814,3,1,True,60,100,O,2.5,7,4.5,5,4.03,5
2 | 0.7735+1.9373j,0.3061+0.6270j | 3 | L | 0.306,0.0244,0.5920,0.00814,3,1,True,60,100,O,2.5,7,4.5,5,4.03,5

## nodes
Node | Connection | Type | Parameters
2 | S | L | 10,10,10,1,0,0
3 | S | L | 5,5,5,1,0,0

## voltages
Node | Phase Voltage (V) | Power (kVA)
1 | 400+0j | 15
2
3

## settings
Error | 0.1
Iterations | 3
Round Factor | 3

## fbsweep
Nodes | Sweep 1 | Sweep 2 | Sweep 3
1 | 400.0 ∠ 0.0, 400.0 ∠ -120.0, 400.0 ∠ 120.0 | 400.0 ∠ 0.0, 400.0 ∠ -120.0, 400.0 ∠ 120.0 | 400.0 ∠ 0.0, 400.0 ∠ -120.0, 400.0 ∠ 120.0
2 | 396.251 ∠ -1.133, 396.251 ∠ -121.133, 396.251 ∠ 118.867 | 396.038 ∠ -1.133, 396.038 ∠ -121.133, 396.038 ∠ 118.867 | 396.035 ∠ -1.134, 396.035 ∠ -121.134, 396.035 ∠ 118.866
3 | 395.037 ∠ -1.516, 395.037 ∠ -121.516, 395.037 ∠ 118.484 | 394.737 ∠ -1.516, 394.737 ∠ -121.516, 394.737 ∠ 118.484 | 394.734 ∠ -1.517, 394.734 ∠ -121.517, 394.734 ∠ 118.483