## edges
Start Node | Line Impedance | End Node | Type (T/I) | TF Data
1 | 0.7735+1.9373j,0.3061+0.6270j | 2 | L
2 | 0 | 3 | T | 1000,13800,208,6,5,YD
3 | 0.7735+1.9373j,0.3061+0.6270j | 4 | L

## nodes
Node | Connection | Type | Parameters
4 | S | L | 1275+790.1740j,1800+871.7798j,2375+780.6247j,1,0,0

## voltages
Node | Phase Voltage (V) | Power (kVA)
1 | 7199.5579+0j | 6000
2
3
4

## settings
Error | 0.0001
Iterations | 10
Round Factor | 3

## fbsweep
Nodes | Sweep 1 | Sweep 2 | Sweep 3 | Sweep 4 | Sweep 5
1 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0
2 | 205.817 ∠ 30.394, 206.75 ∠ -89.552, 206.454 ∠ 150.197 | 205.373 ∠ 30.033, 206.084 ∠ -89.786, 206.292 ∠ 149.952 | 205.368 ∠ 30.037, 206.084 ∠ -89.783, 206.286 ∠ 149.955 | 205.368 ∠ 30.037, 206.084 ∠ -89.783, 206.286 ∠ 149.954 | 205.368 ∠ 30.037, 206.084 ∠ -89.783, 206.286 ∠ 149.954